## Додаток 3
Додаток № 3 до Тендерної Документації від «01» травня 2023 р.
Додаток №3. Технічні вимоги до ТО систем кондиціювання, вентиляції та робіт з монтажу/демонтажу кондиціонерів.
I. Вимоги до ТО кондиціонерів (всіх типів):
1.1. Зовнішній блок кондиціонера
Огляд: |  | "Візуальний" огляд зовнішніх блоків з метою виявлення та усунення пошкоджень (вм'ятин корпусу, захисту вентилятора, кріплення та цілісність крильчатки вентилятора);
Огляд та перевірка стану та надійності кріплення кронштейнів, підставок на дахах та інших об'єктах, на яких кріпляться зовнішні блоки;
"Візуальний" огляд сервісного клапана, двох клапанів подачі фреону, кріплення накидних гайок щодо підтікання масла. Перевірка затягування ковпачків та гайок за допомогою торцевих ключів.
огляд на наявність погнутості стільникового алюмінієвого ребра мідних трубок конденсатора (при необхідності виправлення);
Перевірка: |  | Перевірка теплоізоляції фреономагістралей (при необхідності її відновлення до 0,3 п/м входить у вартість ТО. Понад 0,3 м на підставі дефектаційного акту);
Перевірка за допомогою манометричної станції тиску фреону в системі кондиціювання, за недостатньої його кількості - пошук та усунення витоку фреону, дозаправка фреону до потрібної кількості;
Перевірка стану підшипників електродвигунів вентиляторів;
Перевірка працездатності системи підігріву дренажу (за її наявності)
Перевірка надійності підключення кабелів електроживлення та керування, підтяжка контактних з"єднань;
При включенні кондиціонера в роботу перевірити відсутність сторонніх звуків, вібрації;
Механічна чистка: |  | Чистка теплообмінника зовнішнього блоку (за наявності) за допомогою мийки високого тиску або за допомогою стиснутого повітр (у разі неможливості мийки).
Очищення корпусу кондиціонера від пилу та бруду;
Фотофіксація: |  | стани ребра мідних трубок конденсатора до і після проведення ТО;
Усіх виявлених дефектів (за наявності можливості);
1.2. Внутрішній блок кондиціонера | Внутрішній блок кондиціонера
Огляд: |  | Візуальний огляд корпусу та напрямних поверхонь;
Перевірка: |  | Перевірка робочого струму електросилових частин стосовно номінального;
Перевірка стану силових та керуючих ланцюгів обладнання, підтягування контактних з'єднань проводів;
Перевірка роботи кондиціонера на всіх режимах, наскільки це можливо (залежно від зовнішньої температури);
Перевірка стану підшипників електродвигунів вентиляторів;
Перевірка стану турбіни вентилятора та при необхідності її чищення;
У разі присутності канального внутрішнього блоку кондиціонера, перевірка надійності кріплення розподільчих повітроводів до адаптерів, трійників, дифузорів, анемостатів, припливних та витяжних ґрат. При виявленні недоліків, надійно закріпити і перевірити витік повітря, що подається в приміщення.
Перевірка при виході кондиціонера на заданий режим охолодження різниці вхідної та вихідної температури внутрішнього блоку кондиціонера - температура повинна бути не менше 8-10º;
Контроль: |  | Контроль та при необхідності заміна запобіжників;
Контроль (тестування) пульта керування;
При включенні кондиціонера у роботу перевірка відсутність сторонніх звуків, вібрації;
Механічна чистка: |  | Очищення повітряних фільтрів внутрішніх блоків, При сильному забрудненні промивання нейтральним миючим засобом;
Перевірити, почистити та промити дренажну систему, наявний дренажний насос;
Очищення теплообмінника (випарника) сухою парою (взимку), дезінфікуючими засобами (влітку);
Очищення корпусу внутрішнього блоку від пилу та бруду;
Фотофікація: |  | Усіх виявлених дефектів (за наявності можливості);
ІІ. Вимоги до ТО систем вентиляції:
3.1. Перелік робіт при плановому ТО припливної системи вентиляції
Огляд: |  | Зовнішній огляд обладнання, перевірка кріплень, огорож конструкцій приточної установки;
"Візуальний" огляд (при необхідності очищення) жалюзійних ґрат;
Перевірка: |  | Перевірка номінальної фазної та лінійної напруги
Перевірка електроприводів, в тому числі регулюючої та запірної арматури;
Перевірка опорних віброізоляторів;
Перевірка роботи дренажної системи; чищення дренажної системи;
Перевірка стану теплообмінників;
Перевірка робочого струму електросилових частин стосовно номінального;
Перевірка натягу приводних ременів, при необхідності поттягування;
Перевірка стану підшипників електродвигунів вентиляторів;
Перевірка стану крильчатки вентиляторів;
Контроль: |  | Контролює стан повітряних фільтрів, при необхідності заміна (очищення);
Контролює стан силових та керуючих ланцюгів обладнання, при необхідності підтягування різьбових з'єднань проводів;
Контроль стану автоматики та запис показань КВП;
Контроль роботи триходового клапана водяного повітронагрівача (за наявності);
Контроль роботи триходового клапана водяного охолоджувача повітря (за наявності);
Механічна чистка: |  | Чистка теплообмінника зовнішнього блоку (за наявності) за допомогою мийки високого тиску або за допомогою стиснутого повітр (у разі неможливості мийки).
Очищення корпусу зовнішнього блоку від пилу та бруду;
Фотофікація: |  | Усіх виявлених дефектів (за наявності можливості);
IІІ. Вимоги до ТО теплових завіс:
4.1. Перелік робіт під час планового ТО теплової завіси
Огляд: |  | Зовнішній огляд обладнання, перевірка кріплень, огорож та конструкцій теплової завіси;
Перевірка: |  | Перевірка електроживлення по фазах (перевірка дисбалансу за напругою, перевірка дисбалансу за струмом);
Перевірка роботи теплової завіси у всіх режимах;
Перевірка пульта керування;
Перевірка лопат вентиляторів;
Контроль: |  | Контроль зносу підшипників вентиляторів та двигуна
Механічна чистка: |  | Очищення вхідних та вихідних жалюзі блоку;
Чищення корпусу та передньої панелі блоку;
Чищення теплообмінника та інших вузлів блоку
Фотофікація: |  | Усіх виявлених дефектів (за наявності можливості);
ІV. Вимоги до демонтажу кондиціонерів:
1 | Закачування фреону у зовнішній блок. Утилізація фреону, що залишився у міжблочних магістралях та внутрішньому блоці.
2 | Відключення та від'єднання живлення від внутрішнього та зовнішнього блоків з ізоляцією струмопідвідних проводів.
3 | Від'єднання фреонопроводів від внутрішнього та зовнішнього блоків. Герметизація фреонопроводів зовнішнього та внутрішнього блоку.
4 | Демонтаж зовнішнішнього блоку з кронштейнів, прикріплених до стіни.
5 | За відсутності необхідності подальшого використання кронштейнів демонтувати їх.
6 | Зняти внутрішній блок, панель кріплення, дренажний насос (за наявності), демонтувати пульт ДУ. Упакувати внутрішній блок з панеллю кріплення та ДПК у стрейч плівку.
7 | Аналіз фреонових та дренажних магістралей на подальше використання та при не можливості їх застосування демонтувати за погодженням із замовником.
V. Вимоги до монтажу кондиціонерів:
1 | Закупівля та доставка (якщо даний кондиціонер не наданий банком), розпакування, вивіз тарної упаковки кондиціонера, прибирання та вивіз будівельного сміття, що утворилося в процесі монтажу кондиціонера. У разі встановлення кондиціонерів, які були у використанні, належали банку, провести попереднє технічне обслуговування.
2 | Встановлення кронштейнів (якщо подальше використання встановлених кронштейнів неможливо).
3 | Виконує отвори відповідного діаметра в стіні під магістралі кондиціонера.
4 | Встановлення зовнішнього та внутрішнього блоків.
5 | Монтаж фреонової магістралі в термоізоляції до 5м (входить у вартість)
6 | Встановлення дренажної системи (придбання та встановлення дренажного насоса в стандартний монтаж не входить).
7 | Монтаж та підключення міжблочних кабелів до 5 метрів.
8 | Підведення кабелю живлення з вилкою від внутрішнього блоку до розетки живлення або підключення силового кабелю від розподільного щитка до кондиціонера до 5 м.
9 | Герметизація зроблених наскрізних отворів у стіні.
10 | Кріплення пульта управління у зазначеному представником банку місці.
11 | Пуско-налагоджувальні роботи, проведення інструктажу з представником банку експлуатації даного кондиціонера. Подання пакету експлуатаційних документів - інструкція з експлуатації, гарантійний талон та «Сертифікат відповідності» із зазначенням типу кондиціонера, виробника та місця виробництва.
12 | Строк гарантійних зобов'язань на монтажні роботи повинні відповідати терміну заводської гарантії на кондиціонер, що монтується.
VІ. Вимоги до демонтажу теплових завіс
1 | Відключення та від'єднання живлення від блоку з ізоляцією струмопідвідних проводів.
2 | Зняти блок, панель кріплення, демонтувати пульт ДК.
VІІ. Вимоги до монтажу теплових завіс
1 | Закупівля та доставка (якщо дану теплову завісу не надано банком), розпакування, вивіз тарної упаковки, прибирання та вивіз будівельного сміття, що утворилося в процесі монтажу. У разі встановлення кондиціонерів, які були у використанні, належали банку, провести попереднє технічне обслуговування.
2 | Встановлення блоку теплової завіси.
3 | Підведення кабелю живлення з вилкою від блоку до розетки живлення або підключення силового кабелю від розподільного щитка до теплової завіси до 5 м.
4 | Кріплення пульта управління у зазначеному представником банку місці.
5 | Пуско-налагоджувальні роботи, проведення інструктажу з представником банку з експлуатації даної теплової завіси. Подання пакету експлуатаційних документів - інструкція з експлуатації, гарантійний талон та «Сертифікат відповідності» із зазначенням типу теплової завіси, виробника та місця виробництва.
6 | Строк гарантійних зобов'язань на монтажні роботи повинні відповідати терміну заводської гарантії на теплову завісу, що монтується.