## ТХ
Додаток №3
до Тендерної документації
від 05 вересня 2024 року
Характеристики опалювально-вентиляційних систем
Об'єкт: місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, 6, Центральне відділення АТ «КОМІНБАНК»
ВЕНТИЛЯЦІЯ
Позначення системи | Кількість систем | Розміщення | Найменування обсуговуваного приміщеня | Ветилятор | [5 empty] | Фільтр |  |  | Нагрівач |  |  |  | Рекуператор
|  |  |  | Тип | Продук -тівність м3/год | Вільний тиск Р, Па | Потуж- ність Вт / фазність, В | Ток А | Двигун об/хв | Кіль- кість | Тип | Макс. Витрати тиску, Па | Температура нагріва від (-23С) |  | Потуж -ність кВт/фаз-ність | Тип | Тип | Розрахункова tᵒ С зовнішньго повітря |  | tᵒ С повітря після рекупераціі
[13 empty] | від ᵒС | до ᵒС |  |  |  | Літо | Зима | Літо | Зима
ПВ-1 | 1 | Кладова 2-й пов | 2-й та 1-й пов. | Напольна | 2000 | 400 | 1300/220 | 16.9 | 2159 | 2 | G5 | 150 | 10,3 | 18.7 | 7,5/380 | ЕЛЕКТРО | РОТОР | 35 | -23 | 25.4 | 10.3
ПВ-2 | 1 | Сходова клітина | Прим. 2.2., 2.3., 1.4 | Напольна | 720 | 250 | 520/220 | 13.2 | 868 | 2 | G5 | 150 | 17.2 | 27.3 | 2 | ЕЛЕКТРО | РОТОР | 35 | -23 | 24.2 | 14.2
В-1 | 2 | СВ 1-й пов | СВ 1-й пов | канальний | 240 | 150 | 70 / 220 | 0.3 | 2480
В-2 | 1 | СВ 2-й пов | СВ 2-й пов | канальний | 270 | 120 | 70 / 220 | 0.3 | 2480
КОНДИЦІЮВАННЯ та ОПАЛЕННЯ
Позначення системи | Кількість систем | Розміщення зовнішнього блоку | Найменування обсуговуваного приміщеня внутрішним блоком | [6 empty] | Фільтр |  |  | Нагрівач
|  |  |  | Тип вн. Блока | Продук -тівність м3/год | Опір Р, Па | Потуж- ність Вт / фазність, В | Q(х) кВт | Q(т) кВт | Кіль- кість | Тип |  | Температура нагріва від |  | Потуж -ність кВт | Тип | Тип | Розрахункова tᵒ С зовнішньго повітря |  | tᵒ С повітря після рекупераціі
[13 empty] | від ᵒС | до ᵒС |  |  |  | Літо | Зима | Літо | Зима
К - 1 | 1 | Вулиця/ліва арка | Прим 1.4, 2.3, 2.2 | Зовн./мульт. | 3150 |  | 2500 / 220 | 8 | 9 | [8 empty] | 35 | -15
К - 1.1 | 1 |  | Прим. 1.4 Прим перерахунку | Внутр./наст. | 580 |  |  | 3.4 | 3.8 | 2 | Сітчатий
К - 1.2 | 1 |  | Прим. 2.2 Кабінет | Внутр./наст. | 580 |  |  | 2.6 | 2.7 | 2 | Сітчатий
К - 1.3 | 1 |  | Прим. 2.3 Кабінет (переговорна) | Внутр./наст. | 580 |  |  | 3.4 | 3.8 | 2 | Сітчатий
К - 2 | 1 | Вулиця/ліва арка | Прим 1.3. Зала 1-й пов. | канальний | 2000 |  | 2750 / 380 | 10 | 11 | 1 | Сітчатий | [6 empty] | 35 | -20
К - 3 | 1 | Вулиця/права арка | Прим 1.1, 1.2 (Вхідна група) | касетний | 600 |  | 800 /220 | 2.6 | 3.5 | 2 | Сітчатий | [6 empty] | 35 | -20
К - 4 | 1 | Вулиця/двір | Прим 1,7, касири, кабінет (каса) | Зовн./мульт. | 3150 |  | 2500 / 220 | 8 | 9 |  | Сітчатий | [6 empty] | 35 | -15
К - 4.1 | 1 |  | Прим. Кабінет (каси) | Внутр./наст. | 580 |  |  | 2.6 | 2.7 | 2 | Сітчатий
К - 4.2 | 1 |  | Прим. Касири | Внутр./наст. | 580 |  |  | 3.4 | 3.8 | 2 | Сітчатий
К - 4.3 | 1 |  | Прим. 1.7 Касова зона | Внутр./наст. | 580 |  |  | 2.6 | 2.7 | 2 | Сітчатий
К-5 | 1 | Вулиця/права арка | Прим 2.1. Зала 2-й пов | канальний | 2400 |  | 4500 / 380 | 13.5 | 16 | 1 | Сітчатий | [6 empty] | 35 | -20
К-6 | 1 | Вулиця/права арка | Прим 2.4 Переговорна | Канальний | 900 |  | 1400/220 | 5 | 5.5 | 1 | Сітчатий | [6 empty] | 35 | -20
К - 7 | 1 | Вулиця/права арка | Прим 2.8. Серверна | настінний | 580 |  | 720/220 | 3.4 | 3.9 | 2 | Сітчатий | [6 empty] | 35 | -15
К - 8 | 1 | Вулиця/права арка | Прим 2.8. Серверна | настінний | 580 |  | 720/220 | 3.4 | 3.9 | 2 | Сітчатий | [6 empty] | 35 | -15